## 其他类
项号 |  | 项目名称 | 区域范围 | 改造原因 | 数量 | 内容工艺流程要求（以实际为准） | 实施时间 | 采购方式
1 | 郑州校区 | 图书馆自习室、书库灯光调整 | 2-5层书库、自习室 | 目前自习室、书库灯光较暗，需加灯光 | 983个 | 增加600*600模块灯及配套灯线 | 寒假 | 施工（含设计）招标
2 | 郑州校区 | 体育馆中心球场照明灯光调整 | 体育馆中心球场 | 体育馆中心球场灯光因时间较长，光线亮度不够，噪音大，需更换。 | 52盏 | 去除原有射灯，加装40个200Wled射灯、12个100Wled射灯 | 寒假 | 施工（含设计）招标
3 | 郑州校区 | 体育馆顶棚钢架刷漆 | 体育馆中心球场 | 体育馆顶棚钢架因时间较长，生锈严重，申请刷漆。 | 3417.8㎡ | 钢架打磨，刷氟碳漆 | 寒假 | 施工（含设计）招标
4 | 郑州校区 | 体育馆舞台地面翻新 | 体育馆中心球场 | 体育馆中心球场舞台地板因时间较长，损坏严重，申请更换 | 350㎡ | 拆除旧木地板，基础处理，安装新木地板。 | 寒假 | 施工（含设计）招标
5 | 郑州校区 | 1-4号水泵房改造 | 1-4号泵房 | 1.1-4号泵房压力罐内囊生锈腐蚀严重，如有损坏管道将出现压力过大，管道爆管。需要更换800*1.6的内胆4个。 2.一号泵房老式泵为22kw，功率大且扬程达不到需求。需更换为多级泵，扬程高且功率小，功率为15kw。原为2台泵，申请增加至3台。 3.三号泵房原电缆负荷不够，电缆起热，需要增加电缆一根型号120电缆。 4.三号泵房注水管为两台井共用一根管道，会出现回流情况，现需分为两根管道。 5.二号泵房1号泵和3号泵异响、出水量不足，维修价值过高，申请更换。 6.1、2、3号生活水池透气性差。不便于人员进入清沙、维修， | 1项 | 1.更换4个800*1.6的压力罐内胆。 2.更换5台15KW多级泵。 3.三号泵房增加一根120电缆。 4.改造三号泵房注水管，一根改为两根。 5.在三个生活水池上方增加1.5m*1.5m通气孔。 | 寒假 | 施工（含设计）招标
6 | 郑州校区 | 1-3公寓楼增加主电缆 | 1-3号公寓 | 每宿舍楼现有2根YJV-22 4*185 足量满足学生宿舍用电使用（每间按3KW计算） 因宿舍楼增加太阳能洗浴，直饮水，洗衣机及第三方用电设备（通讯基站，医务室，超市，2.3号门用电，通讯信号设备等）原有电缆已不能满足后续楼宇亮化等改造用电需求。申请每栋楼增加1根YJV-22 4*240电缆 | 1000米 | 西校区配电房取电，沿餐厅北围墙至各楼。可以采取破路，顶管方式敷设电缆（破路需预埋电力管）。破路开挖施工需下挖80cm深。电缆型号YJV-22 4*240至楼内对接。回填开挖路面及电缆沟，绿化。垃圾清理至校外。 | 寒假 | 施工（含设计）招标
7 | 郑州校区 | 更换变压器 | 北院配电房1号变 | 北院配电房1号变压器振动噪音过大，影响变压器使用寿命，影响使用可靠性。维修价值过高，申请更换。 | 1台 | 更换新1600kva变压器、变压器外壳，连接母排。老变压器可变卖。 | 寒假 | 施工（含设计）招标
8 | 郑州校区 | 14号楼供水管道 | 北校区 | 管道下方为建筑垃圾，砖头等杂物较多，管道严重损害，目前漏水点多，申请需全段更换 | 300米 | 老管道开挖拆除，然后铺设新的150PE供水管道，新供水管道下面用细沙铺设50公分，用好土回填，回填时里面不能有建筑垃圾，垃圾清运恢复原样，恢复绿化 | 寒假 | 施工（含设计）招标
9 | 郑州校区 | 二餐东侧化粪池及管道更换 | 东校区配电房东门门口 | 化粪池及管道使用时间过久，出现向配电房地沟泄露污水的情况 | 1项 | 更换一个12m³化粪池、一个隔油池、50米波纹管道 | 寒假 | 施工（含设计）招标
1 | 兰考校区 | 垃圾存放区维修改造 | 目前垃圾桶漏天存放，影响校区环境，无法冲刷地面 | 地面破处后铺设瓷砖，搭建钢制分类垃圾亭，铺设上下水便于进行日常地面冲刷，所有校内垃圾桶进行更新（可脚踩开盖，带轮子可直接拖运） | 8个垃圾集中收集点改造 更换垃圾桶100个 |  | 寒假 | 施工（含设计）招标
2 | 兰考校区 | 校内路灯维修改造， 路灯及现有屋顶亮化加装经纬度时控器 | 部分路灯灯杆倾斜，灯光不亮，餐厅南门区域未假设路灯，夜间通行存在安全隐患，路灯开放时间人工控制，精确度较低 | 对倾斜路灯灯杆进行维修调平，更换损坏路灯，餐厅南门区域增加照明路灯，路灯线路及屋顶亮化线路增加经纬度时控器，做到手机蓝牙远程遥控 |  |  | 寒假 | 施工（含设计）招标
3 | 兰考校区 | 篮球场篮球架 更换及水平调整 | 建校初期布设篮球架找平不精准，造成目前篮球架不再一条水平线上，部分篮球架由于场地原因，高度过低，需要进行更换，调整篮球架至同意水平线，确保使用效果 | 1.对于高度过低篮球架拆除更换； 2.重新测量水平线，对距离不合理篮球架位置进行调整，需要重新开挖浇筑基础，高度测量，重新安装。 |  |  | 寒假 | 施工（含设计）招标
4 | 兰考校区 | 体育场看台改造 | 体育场看台因房间狭小，主席台过高，无法满足实际使用需求 | 看台在现有基础上进行改造或或拆除看台，参照国内主流看台设计方案，在重建的看台方案中考虑增加仓库用房，体育器材室等附属功能 |  |  | 寒假 | 施工（含设计）招标
5 | 兰考校区 | 新增雨污水强排泵站 | 学院目前仅有一个污水泵站，无备用设施，如出现故障将造成校内整体污水无法排出校区；两个雨水泵站在短时强降雨天气排水能力不足，造成校内积水 | 根据雨污管道走向，在校区内西北侧增加污水强排泵站，在校区北侧增加雨水强排泵站 |  |  | 寒假 | 施工（含设计）招标
12 | 兰考校区 | 空中花园建设 | 学院AB楼及BC楼二楼露台，使用效率较低，雨雪天气学生通行存在安全隐患 | 楼顶防水及防护层修复，地面铺设石材，南北两侧增加钢梁，顶面设计安装，内部增加简单运动器材及家具，规划为休闲区或课间活动区域 | AB、BC二楼露台： 四面墙墙面：1580㎡ 顶面：900㎡ 地面：900㎡ |  | 寒假 | 施工（含设计）招标